ANSLUTNINGSSPECIFIKATION – VATTENSPRINKLER

Underlag för anslutning till allmänt vattenledningsnät

| Anläggningsägare, namn och postadress | Kravställare, namn och postadress |
| --- | --- |
| Vattensprinkleranläggningens adress |  |

| Dimensionerande krav på vattenkällan |  |  |
| --- | --- | --- |
| Preliminär bedömning Enligt hydraulisk beräkning | Q ………..……l/min Q ………..……l/min | P ………..…bar P ………..…bar |
| Maximalflödesbehov (för pump) | Q ………..……l/min | P ……...0,5 bar |
| Tillägg extra flödesbehov för räddningstjänsten | Q …….……… l/min (50% av erforderligt flöde, dock max 1000 l/min) |  |
| Övrigt: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. |  |  |

| Kommunal matning | Enkelmatning |  | Ringmatning |  | Bilaga VA-karta |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventil på distributionsledningens båda sidor om servisanslutning |  | Avstånd till ventil 1 …………meter Avstånd till ventil 2 …………meter |  |  |  |  |
| Ventil på servisledning |  | Längd servis ………………..meter (till återströmningsskydd) |  |  |  |  |
| Servisledning i mark |  | Dimension ………… |  | Längd ………… |  | Material ……………….. |
| Servisledning i byggnad |  | Dimension ………… |  | Längd ………... |  | Material ……………….. |
| Övrigt …………………………………………………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |

| Återströmningsskydd |  |
| --- | --- |
| Vattensprinkleranläggning utan tillsatser | Typ EA Typ CA Typ BA |
| Vattensprinkleranläggning med tillsatser | Typ BA Typ AA |
| Påfyllning av bassäng till vattensprinkleranläggning | Typ AA |

| Renspolning/Skötsel/Dokumentation |  | . |
| --- | --- | --- |
| Volym servisledning: ………………… liter (från distributionsledning till återströmningsskydd) |  |  |
| Renspolning av servisledning | Kvartalsvis Annat intervall: ……………… |  |
| Kontroll av återströmningsskydd | EA – kvartalsvis AA, BA, CA – årsvis |  |
| Anvisningar för renspolning av servisledning finns i skötselinstruktion och kontrolljournal |  |  |
| Anvisningar för kontroll av återströmningsskydd finns i skötselinstruktion och kontrolljournal |  |  |
| Renspolning av servisledning och kontroll av återströmningsskydd ska verifieras vid revisionsbesiktning |  |  |
| Övrigt: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. |  |  |

| Kapacitetsprov – Max. respektive min.värden som tillåts av huvudmannen för vattenledningsnätet |  |
| --- | --- |
| Gränsvärden från huvudmannen vid leveransbesiktning/driftsättning | Max Q …………………… l/min …………………………… m/s Min P ….…………..…….. bar |
| Övrigt ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. |  |
| Gränsvärden från huvudmannen vid revisionsbesiktning | Max Q …………………… l/min …………………………… m/s Min P ….…………..…….. bar |
| Övrigt ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..………. |  |
| Innan kapacitetsprov genomförs ska följande kontaktas ………………………………………….……………………………….……….. |  |

Specifikationen upprättad av

Ort och datum ………………………………………………….... Namn och företag ………………………………………….….… ……………………………………………..…… (ägare)